# 中央空调直燃机机组电气升级询比文件

项目编号：内26038

项目名称：中央空调直燃机机组电气升级

采购单位：重庆中国三峡博物馆

重庆中国三峡博物馆制

# 2026年5月

# 第一篇  邀请书

我单位现就中央空调直燃机机组电气升级项目进行询比采购，凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆中国三峡博物馆官网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

- 1.本项目编号：内26038。

- 2.联系办法：

采购联系人：李先生，电话，（023）63679109 ，13452915399；

项目联系人：潘先生，电话，（023）63679094 ，13983395439（联系时间周一至周五上午9点半至11点半，下午14点至16点30分）。

第二篇  投标须知

一、询比费用

参与投标的供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购单位在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、投标单位资质

参与投标的供应商是指向采购单位提供货物.工程或者服务的法人.其他组织或者自然人，简称供应商或投标单位。

合格的投标单位应符合下列资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律.行政法规规定的其他条件；

三、现场踏勘

自行踏勘,  项目联系人： 潘先生：13983395439（联系时间周一至周五，上午9点半至11点半，下午14点至16点30分）, 如投标单位参与投标，采购单位视为已清楚本项目现场情况。

四、询比采购文件

1.询比文件由邀请书.投标须知.采购项目技术要求.商务要求.合同关键条款和供应商编制响应文件要求六部分组成。

2.采购单位所作的一切有效的公告.书面通知.修改及补充，都是询比文件不可分割的部分。

3.采购文件的解释

投标单位如对询比文件有疑问，必须以书面形式在递交投标文件截止时间一个工作日前向采购单位要求澄清，采购单位可视具体情况做出处理或答复，处理或者答复发布在重庆中国三峡博物馆官网上。如投标单位未提出疑问或者未按前述要求提出，视为完全理解并同意本采购文件，即投标单位已详细阅读全部文件资料，完全理解本询比文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

五、响应文件要求

（一）响应文件由以下部分组成，包括：

1.资格文件

(1) 营业执照或者法人证书复印件

(2) 法定代表人身份证明书（格式，法定代表人参与投标）或者法定代表人授权委托书（格式，被授权人参与投标）

（3）诚信声明书

2.技术文件

- 技术部分

- 3.商务文件

（1）商务部分

4.经济文件

（1）报价函

（2）明细报价表

5.其他文件（不作为必要要件）

投标单位提供与评分有关的内容或者投标单位认为需要提供的其他文件

- 以上响应文件由投标单位以PDF格式上传。

六、响应文件的真实性

投标单位提供的投标材料要求真实可靠，采购单位可对投标材料真实性进行核查，如有虚假，采购单位取消中标单位中标资格或者与中标单位解除合同。中标单位赔偿由此造成采购单位的损失。

七、投标报价

- 1.最高限价：

- 本项目最高限价（采购预算）：人民币484500.00元。

- 2.报价要求

投标报价应为投标单位在采购单位所在地完成本项目全部内容的完整报价，包括但不限于：人工费、材料费、运输费、调试费、措施费、规费、税金所有费用，因投标单位自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购单位不再补偿，中标价为包干价，投标单位测算后确定投标报价。大小写应当一致，如不一致，以大写为准，明细报价表中分项报价与合计应当一致，如不一致，采购单位有权采用对采购人有利的金额为准。

八、评审办法

- 评审依据

- 采购单位将以上传的响应文件作为评判依据。

2.无效响应

有下列情况之一者，为无效响应，为废标（请仔细阅读）：

(1)响应文件缺少前述“五”中“（一）”所列要件或者响应文件要件达不到本询比文件要求的。

（2）营业执照等复印件未加盖投标单位公章或骑缝章的。

(3)响应文件未按照本询比文件第六篇响应文件格式中所规定签字.盖章的。

(4)营业执照经营范围（或法人证书服务范围）或者特定资格条件与本询比文件要求不符合或不在有效期内的。

(5)响应文件的投标时间与本询比文件发出时间和投标截止时间冲突的。

(6)投标报价超过最高限价或者未按本询比文件要求报价的。

(7)响应文件如有更改，在更改处未加盖公章的。

(8)响应文件未按本询比文件“第六篇 供应商编制响应文件要求”编制的。

(9)响应文件内容不完全满足本询比文件的要求的。

3.中标原则

综合评分法：满分100分，采购单位对已入围（有效响应）评审的投标单位的响应文件和报价进行评分，授权评标委员会直接确定综合得分最高的投标单位为中标人；未入围的投标单位不参与评审。评审得分保留小数点后两位，如果得分相同，按小数点后第三位高的原则选取。

评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价( 40%) | 40分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价总价）×价格权重×100。 | 得分保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分（30%） | 30分 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为30分 2.扣分条款： 2.1重要技术参数【本招标文件第三篇“采购项目内容及技术要求”中带（*）号标注的部分每负偏离一条从起评分中扣除5分，扣完为止。 2.2一般性技术参数【本招标文件第三篇中（*）号标注的部分除外】达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除3分，扣完为止。 | 提供相应证明文件 |
| 3 | 商务部分（30%） | 30分 | 经营范围（5分）： 投标单位为直燃溴化锂冷温水机组的制造商（营业执照经营范围需明确具备直燃溴化锂冷温水机组的生产和技术服务）得5分；非制造商但具备直燃溴化锂冷温水机组厂家有效授权的投标单位（提供生产厂家营业执照复印件及授权书并加盖生产厂家鲜章，生产厂家营业执照需明确具备直燃溴化锂冷温水机组的生产和技术服务）得3分；既非直燃溴化锂冷温水机组的制造商又无直燃溴化锂冷温水机组的制造商有效授权的投标单位得0分。 | 提供相应证明文件 |
|  |  |  | 投标人实力（5分）： 直燃机使用的是德国威索超低氮燃烧器，本项目涉及燃烧器控制及安全保护系统的相关改造，投标人需具备独立进行威索燃烧器的安装、调试能力，并提供威索公司的有效授权书作为证明材料得5分，否则不得分。 | 提供相应证明文件 |
|  |  |  | 售后服务实力（10）： - 团队具有3名持中级及以上制冷维修工证的技术人员，大于等于3人得5分，少于3人得0分（提供2026年1月至3月单位为其缴纳社保的证明）。 - 2.投标单位具有中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书（制冷空调类）A类I级的得3分，A类II级的得1分，低于II级的不得分 - 3.投标单位在项目所在地有完善的服务机构（如组织架构人员构成、备件库、专用工具）等得2分，服务机构不完整缺1项不得分 | 提供相应证明文件 |
|  |  |  | 业绩（10分）： 2023年5月1日至投标截止日止投标人具备类似直燃机电气升级改造业绩的，每提供1家得1分，此项最多得10分。 | 提供合同复印件及发票复印件 |

4.出现以下情况之一的，应重新组织采购：

（1）出现影响采购公正的违法.违规行为的；

（2）投标单位的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

九、采购异常低价处理

（一）采购评审中出现下列情形之一的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审专家基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审专家启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本.人工成本.制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审专家依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格.类似产品市场价格水平.行业人工费用标准.国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明.证明材料，或者提供的书面说明.证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人.采购代理机构应当为评审专家在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格.类似产品市场价格水平.行业人工费用标准.国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

十、成交通知

1.采购单位将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2.《中标通知书》将作为签订合同的依据。

3.签订合同时，采购单位根据需要有权提出对技术条件发生变化的货物.服务或者工程作局部调整或变更数量，但需经双方共同认定。

十一、履约保证金要求

中标单位需向采购单位缴纳中标价的10%作为质保金或开具中标价的10%的履约保函。保证金到账后，双方签订正式合同。

合同履行完毕，当中标单位圆满完成合同规定的所有义务和责任后，履约保证金在28天内予以如数退还。如果因不可抗力等因素导致合同解除，履约保证金在28天内如数退还。

中标单位不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购单位造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购单位的损失承担赔偿责任；如中标单位在履行合同期间，无法完成采购单位任务，不能达到采购单位要求，给采购单位带来损失，影响相关工作进展，采购单位有权按照任务单项结算价格，对履约保证金进行扣除。

合同部分履行：如果合同部分履行，履约保证金按照已履行合同金额与总合同金额的占比退还已履行部分的金额。

十二、签订合同

1.中标单位按《中标通知书》指定时间.地点与采购单位签订采购合同。

2.本询比文件.中标单位的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

十三、采购执行

1.投标单位中标后，应按照本询比文件要求在中标通知书发出之日起30日内和采购单位签订合同，保质保量完成采购任务；

2.本询比文件中未提到的采购内容或者采购内容局部调整，双方本着公平公正的原则友好协商解决；

3.投标单位中标后因自身原因不能按时保质保量完成采购任务，采购单位有权要求中标单位赔偿全部损失。

第三篇  采购项目内容及技术要求

重庆中国三峡博物馆位于渝中区人民路236号，具有文物研究.展示的职能。将采购中央空调直燃机机组电气升级。

一、投标单位要求

1.营业执照经营范围或者法人证书服务范围具有完成本项目的内容，中标后不得整体分包.或者转包。

- 2.本项目不接受联合体投标。

- 二、 项目内容

- 重庆中国三峡博物馆中央空调主机使用的是远大空调有限公司的2台BZ150ⅧD-k、1台BZ75ⅧD-k共3台直燃机，自2005年6月安装调试以来，运行状况良好，使用年限已经超过20年。机组使用的欧姆龙核心控制模块部件已经于2012年停产，欧姆龙公司对相关部件的维修截止日期为2019年3月，同时中央空调电气控制系统及相关传感器经过近20年的使用也逐步老化，其精确度和稳定性日益降低，近几年已经多次发生液控系统异常，传感器失灵，PLC模块突然损坏等一系列电气故障，为保障中央空调系统安全稳定的运行，拟对该系统进行电气系统升级，具体内容及技术有求附后。

- *1. 对2台BZ150ⅧD-k、1台BZ75ⅧD-k共3台直燃机进行电气控制系统更新升级改造（包括主机控制程序以及操作程序升级），整机电气线路及相关传感器更新；

- *2.对2台BZ150ⅧD-k、1台BZ75ⅧD-k共3台直燃机进行整机刷防腐油漆；

- *3.对文物库房五台SD3000热回收新风机机组进行一次深度维保检查并更换全部粗、高效过滤器。

- *4. 直燃机主机升级改造，其控制系统需整体更新，改造后必须具备目前直燃机既有的通过inrenet网络实现远程在线监测功能，能实现在电脑及手机上进行在线实时工况监测，能在电脑及手机实现远程故障报警，并通过控制系统自动反馈故障信息至直燃机制造商服务工程师移动终端设备（须提供电脑及手机远程在线监测直燃机运行工况实景照片）；提供故障信息反馈给制造商的监控画面及工程师移动终端的画面的实景照片。

- 直燃机主机电气系统升级后，需使用彩色液晶触摸屏，操作屏幕上能进行机组制冷、采暖运行模式切换功能。

- 6.直燃机主机升级改造后需实现控制系统自动追踪主机负荷实现对溶液泵，冷剂泵变频控制，以便机组节能运行。（在管路仪表图上指明溶液泵变频器和冷剂泵变频器，并给出直燃机控制屏直观显示溶液泵、冷剂泵实时工作频率的实景照片（作为证明材料。）

- 7.主机升级改造需满足主机与配套输配系统的联动控制，操作屏幕上实现一键开机，一键关机。

- 8.为确保主机升级改造后安全稳定运行，机组改造后需具有目前直燃机既有的主机自动融晶功能（须提供结晶识别及自动融晶的直燃机主机参数设置的操作界面实景照片，并阐述功能原理，否则不得分）。

- 9. 为确保主机升级改造后安全稳定运行，机组改造后需具有目前直燃机既有的自动融冰功能（须提供结冰识别及自动融冰的直燃机主机参数设置的操作界面实景照片，并阐述功能原理，否则视为未响应此条技术要求）。

- 10. 主机改造后可根据主机运行负荷对水系统中的冷却水泵及冷却风机提供自动变频运行信号，实现对冷却水泵及冷却风机的自动变频控制。

- 11. 主机升级后可以实现定时自动开关机（须提供直燃机操作界面定时开关机参数设置的案例实景照片）。

- 12. 为确保主机改造后节能运行，主机升级改造后必须具有既有的节能运行模式功能，即直燃机通过环境温度采集，根据当前的气温及对应的空调出水温度设置实现中央空调主机自动开关机并自动调整出水温度（须提供直燃机操作界面节能运行模式的参数设置实景照片）。

- 13. 主机升级改造需满足空调运行工况，故障报警记录储存（须提供上述应用功能的案例实景照片）。

- 14.  为确保主机改造后能节能运行，主机改造后能显示机组制冷运行实时COP功能（须提供直燃机操作界面实时显示COP的案例实景照片）。

- 15. 改造后燃烧机可根据中央空调运行负荷自动进行火力大小比例调节，直接在直燃机控制屏上显示燃烧机实时火力大小百分比（提供直燃机操作界面实时显示燃烧机燃烧比例实景照片）。

- 16. 改造后直燃机应具有易损件、易耗件使用寿命倒计时显示功能以提高维护保养的便利性（须提供满足上述应用功能的案例实景照片）。

- 17. 改造后对直燃机控制程序进行升级更新，机组自行采集运行数据，并根据运行数据每天提供机组运行能效报表，自动判断机组是否在能效范围内高效运行（须提供满足上述应用功能的案例实景照片）。

第四篇   商务要求

一、交货时间.地点及验收方式

（一）交货时间

2026年11月。

（二）地点

重庆市渝中区人民路236号重庆中国三峡博物馆内。

- 验收方式

更换调试完成并试运行正常后，由采购单位组织相关人员现场验收，机组运行应正常、稳定、可靠。

二、质量保证

质保期为两年，需缴纳中标价的10%作为质保金或开具中标价的10%的履约保函。

三、服务要求

质保期内2小时以内响应,48小时内解决问题或故障。

四、付款方式

合同签订供应商排产后支付40%的排产款，完成主机改造并验收合格后，支付至中标价的100%。

五、付款单位

重庆中国三峡博物馆

第五篇  合同关键条款

- 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第六篇   供应商编制响应文件要求

一、资格文件

- （一）营业执照或者法人证书复印件（加盖投标单位鲜章）

- （二）法定代表人身份证明书（格式）或者法定代表人授权委托书（格式）

- （三）诚信声明书（加盖投标单位鲜章）

- 技术文件

（一）技术部分（格式、内容自拟，每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）

- 商务文件

（一）商务部分（格式、内容自拟，每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）

- 经济文件

（一）报价函

（二）明细报价表（格式、内容自拟，每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）

- 其他文件

投标单位提供与评分有关的内容或者投标单位认为需要提供的其他文件（每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）

以下为投标响应文件

- 资格文件

（一）营业执照或者法人证书复印件（加盖投标单位鲜章）

（二）法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                     （投标单位全称）任        （职务名称）职务，是__________________（投标单位全称）的法定代表人。

# 特此证明。

（投标单位公章）

年 月 日

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权委托书

重庆中国三峡博物馆：

（投标单位名称）的法定代表人        （姓名）特授权        （被授权人姓名）身份证代码            代表我单位全权办理中央空调直燃机机组电气升级项目的投标.磋商.签约等工作，并签署全部有关文件.协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消被授权人的授权书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                 法定代表人：

(签字或盖章)                (签字或盖章)

（投标单位公章）

年 月 日

被授权人身份证正反面复印件

（三）诚信声明书（格式）

诚信声明书

重庆中国三峡博物馆

（投标单位名称）郑重声明：

我单位具有良好的商业信誉和诚实的商业道德，具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，我单位还同时声明本次采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业.吊销许可证或者执照.较大数额罚款等重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》.《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商资格条件，我方所提供的投标文件均已经过认真.严格的审核，其内容均为合法真实.准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假.伪造和夸大的成份。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

法定代表人或被授权代表：

（签字或盖章）

（投标单位公章）

年  月 日

- 技术文件

- （一）技术部分（格式、内容自拟，每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）

- 商务文件

- 商务部分（格式、内容自拟，每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）

- 四、经济文件

（一）报价函（格式）

报 价 函

重庆中国三峡博物馆：

我单位收到贵单位《中央空调直燃机机组电气升级询比文件》，通过我单位的授权代表，向贵单位递交全套投标文件参与下列项目的投标报价，现为我单位的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

1.报价项目名称：中央空调直燃机机组电气升级。

2.我单位已认真阅读了《中央空调直燃机机组电气升级询比文件》，完全清楚理解其内容及规约，同意接受采购文件的要求，均没有任何异议.质疑和误解之处。

3.报价有效期为自递交报价文件起至中标单位确定止，若我单位获成交资格，报价有效期则相应延长至本项目最终验收合格并结算完毕之日，不论在任何时候，将按贵单位的要求在规定时间内保质保量地完成任务。

4.我单位完全服从和尊重评审结果和决定。

5.同意按询比文件要求认真履行成交人的义务，若我方行为不当而损害了贵单位的合法权益，我单位愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

6.我单位在本次投标活动中，不以任何不正当的手段影响.串通.排斥有关当事人或谋取.施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

7.以上承诺均涵盖整套投标文件。

8.按询比文件要求，我单位愿意以（人民币）        元（大写：                  ），作为此次投标的最终报价。

法定代表人或被授权代表：

（签字或盖章）

投标单位（全称）：        （公章）

联系电话：

年    月   日

（二）明细报价表（格式、内容自拟，每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）

- 其他文件（不作为必要要件）

投标单位提供与评分有关的内容或者投标单位认为需要提供的其他文件（每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）