重庆中国三峡博物馆配电室电力设备安全隐患整改服务询比文件

项目编号：内26032

项目名称：重庆中国三峡博物馆配电室电力设备安全隐患整改服务

采购单位：重庆中国三峡博物馆

重庆中国三峡博物馆制

2026年04月

# 第一篇  邀请书

我单位现就重庆中国三峡博物馆配电室电力设备安全隐患整改服务项目进行询比采购，凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆中国三峡博物馆官网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

- 本项目编号：内26032。

- 联系办法：

采购联系人：李先生，电话：02363679109、13452915399

项目联系人：李先生，13220205621

第二篇  投标须知

一、询价费用

参与投标的供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购单位在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、投标单位资质

参与投标的供应商是指向采购单位提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商或投标单位。

合格的投标单位应符合下列资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、特定资格条件：同时具备（1）承装、承修、承试叁级及以上；（2）输变电工程专业承包叁级及以上。

三、现场踏勘

由于该项目涉及带电作业、夜间作业，经市区供电公司安全培训并考试合格。潜在参与单位必须踏勘现场，项目联系人：李先生，13220205621。采购单位签字的踏勘证明为必须要件。

四、询比采购文件

1、询比文件由邀请书、投标须知、采购项目技术要求、商务要求、合同关键条款和供应商编制响应文件要求六部分组成。

2、采购单位所作的一切有效的公告、书面通知、修改及补充，都是询比文件不可分割的部分。

3、采购文件的解释

投标单位如对询比文件有疑问，必须以书面形式在递交投标文件截止时间一个工作日前向采购单位要求澄清，采购单位可视具体情况做出处理或答复、处理或者答复发布在重庆中国三峡博物馆官网上。如投标单位未提出疑问或者未按前述要求提出，视为完全理解并同意本采购文件，即投标单位已详细阅读全部文件资料，完全理解本询比文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

- 响应文件要求

- （一）响应文件由以下部分组成，包括：

1、资格文件

(1)营业执照复印件

(2)特定资格复印件

(3) 法定代表人身份证明书（格式，法定代表人参与投标）或者法定代表人授权委托书（格式，被授权人参与投标）

（4）诚信声明书

(5)踏勘证明

2、技术及商务文件

- 技术部分

（2）商务部分

3、经济文件

（1）报价函

（2）工程量清单报价

4、其他文件（不作为必要要件）

投标单位提供参与评分有关的内容或者投标单位认为需要提供的其他文件

（二）以上响应文件投标单位以PDF格式上传。

- 六、响应文件的真实性

投标单位提供的投标材料要求真实可靠，采购单位可对投标材料真实性进行核查，如有虚假，采购单位取消中标单位中标资格或者与中标单位解除合同。中标单位赔偿由此造成采购单位的损失。

七、投标报价

- 最高限价：

本项目最高限价（采购预算）：人民币140000.00元。

- 报价要求

投标报价应为投标单位在采购单位项目所在地完成本项目全部内容的完整报价，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等全部所有费用，因投标单位自身踏勘原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购单位不再补偿，中标价即为合同价，此合同价为包干价，不因工程量发生增加或减少，合同价不发生改变。投标单位须对项目现场踏勘精细，经准确测算后确定最终投标报价。大小写应当一致，如不一致，以大写为准；若工程量清单中分项报价与总价不一致，以有利于采购单位为准。

八、评审办法

- 评审依据

采购单位将以上传的响应文件作为评判依据。

2、无效响应

有下列情况之一者，为无效响应，为废标（请仔细阅读）：

- (1)响应文件缺少前述“五”中响应文件要求“（一）”所列要件或者响应文件要件达不到本询比文件要求的。

- (2)营业执照等复印件未加盖投标单位公章或骑缝章的。

(3)响应文件未按照本询比文件第六篇响应文件格式中所规定签字、盖章的。

(4)营业执照经营范围（或法人证书服务范围）或者特定资格条件与本询比文件要求不符合或不在有效期内的。

(5)响应文件的投标时间与本询比文件发出时间和投标截止时间冲突的。

(6)投标报价超过最高限价或者未按本询比文件要求报价的。

(7)响应文件如有更改，在更改处未加盖公章的。

(8)响应文件未按本询比文件“第六篇 供应商编制响应文件要求”编制的。

(9)响应文件内容不完全满足本询比文件的要求的。

（10）响应文件无踏勘证明的。

3、中标原则

综合评分法：满分100分，采购单位对已入围（有效响应）评审的投标单位的响应文件和报价进行评分，得分最高的投标单位为成交供应商；未入围的投标单位不参与评审。评审得分保留小数点后两位，如果得分相同，按小数点后第三位高的原则选取。

评分标准

| 评分项目 | 评分细则 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 (40分) | 满足资格要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 40% |
| 技术部分 (40分) | 投标单位根据自身情况和采购单位的需求，针对本项目拟定改造方案（30分）。 - 对本项目现场情况针对性强，得0-17分。 - 提供施工该项目的设备及机具清单种类齐全，得0-7分。 - 提供通电试验完毕售后服务承诺时间，1年得1分，2年及以上得2分,最高得2分。 - 维修期间针对本项目可能发生意外事故的应急救援预案，得0-2分。 - 应急救援演习制度针对本项目强，得0-2分。 | 40% |
|  | 人员要求（10分）：拟担任本项目的项目组负责人1名，须为机电工程贰级及以上建造师,具备得4分，否则得1分；其他人员具备应急管理部门颁发特种作业操作证：高压电工人员1名，电气试验人员1名，继电保护人员1名，每有一个证得2分，最多得6分。 提供证书复印件加盖投标单位鲜章。 |  |
| 商务部分 (20分) | 1、业绩：投标单位自2024年1月1日至本采购文件发出之日止具有公益文化服务的博物馆电力技改、维护服务项目业绩的，每个业绩得5分，最多得10分；没有类似的业绩的每个得1分,最多得5分。 2、服务商项目施工工作负责人和工作票签发人都通过2025年国网电力供电公司项目所在地辖区内组织的安全知识培训并考试合格，得10分；其中一人或两人都没有的得2分.（提供原件备查）。 | 20% |

- 出现以下情况之一的，应重新组织采购：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标单位的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（3）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

九、成交通知

1、采购单位将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2、《中标通知书》将作为签订合同的依据。

3、签订合同时，采购单位根据需要有权提出对技术条件发生变化的货物、服务或者工程作局部调整或变更数量，但需经双方共同认定。

十、签订合同

1、中标单位按《中标通知书》指定时间、地点与采购单位签订采购合同。

2、本询比文件、中标单位的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

十一、采购执行

1、投标单位中标后，应按照本询比文件要求在中标通知书发出之日起30日内和采购单位签订合同，保质保量完成采购任务；

2、本询比文件中未提到的采购内容或者采购内容局部调整，双方本着公平公正的原则友好协商解决；

3、投标单位中标后因自身原因不能按时保质保量完成采购任务，采购单位有权要求中标单位赔偿全部损失。

# 第三篇 采购项目内容及技术要求

重庆中国三峡博物馆（采购单位）位于渝中区人民路236号，具有文物研究、展示等职能。本次配电室电力设备隐患整改服务涉及文物安全和保护所必须的部分高压设备，以及恒温恒湿和其他不间断电源,现对1~5号变刀熔开关及铜排更换、老化绝缘子更换为加强绝缘子、互感器、技改塑壳开关、更换直流屏蓄电池、技改高压柜内凝露控制器、技改3号变电容补偿柜等内容。

一、采购项目内容说明、技术要求

1、5号变电容柜内刀熔开关及铜排拆除及安装，重新制作铜母排；

2、3号变电容柜全部拆除，技改为抗谐波电容器、增加电抗器及柜内补偿原件；

3、更换1~5号变低压柜内所有老化绝缘件、互感器；

4、更换直流屏内所有蓄电池；

5、高压柜内增加凝露控制器及技改老化绝缘件；

6、质保期：2年。

二、采购项目内容

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技改刀熔开关 | 型号规格：OS630D03P+OHB125J12+OXP12X280+熔断器监测器-OFS260+端子/OFMZX2OTS800G1L/3+3只熔断器 工作内容：拆除水平主母铜排TMY-80*10 3米，分支母排TMY-40*4 6米；拆除熔断器隔离开关1台，拆除结构件2套，电流互感器拆除；安装刀熔开关、灭弧罩1套，改制及安装主母铜排3米；电流互感器恢复；安装门隔离旋转操作机构 | 套 | 1 |  |  | ABB |
| 2 | 更换铜排 | 型号规格：TMY-40*4 工作内容：根据刀熔隔离开关在电容柜中具体位置测量尺寸，绘制加工图，铜排现场加工，安装 | kg | 9 |  |  | 鸽牌 |
| 3 | 更换加强绝缘子 | 型号规格：H140-M10 工作内容：拆除出线柜中所有出线铜排、绝缘子、电流互感器、连接二次导线，安装加强型绝缘子、出线铜排、绝缘子、电流互感器、连接二次导线。 | 只 | 40 |  |  | 国优 |
| 4 | 更换电流互感器 | 型号规格：开口式 400/5 工作内容：对老化互感器拆除、二次电流互感器线拆除、铜排TMY-30*3拆除2.4米；改制TMY-30*3搭接方式，安装新电流互感器及二次接线，对控制仪表变比设置调试。 | 只 | 3 |  |  | ABB |
| 5 | 技改塑壳开关 | 型号规格：XT5S400 EKIP DIP LSI R320 PEF 3P； 工作内容：拆除出线连接电缆、进出线连接铜排，开关安装板、仪表控制面板；新安装开关安装板、塑壳开关、进出线连接铜排、仪表控制面板，根据负荷整定开关三段保护定值及时间。 | 套 | 1 |  |  | ABB |
| 6 | 技改空气调节器 | 型号规格：S60R 工作内容：对原开关柜进行技改，安装空气调节器，安装空气冷凝水管道，施放控制电源，根据电气元器件使用要求，调试空气调节器温湿度控制范围。 | 套 | 13 |  |  | 国优 |
| 7 | SMC绝缘件 | 型号规格：高压相间绝缘加强棒（非标加工定制） 工作内容：采用SMC绝缘材料，满足10KV电压等级使用，能耐压31.5KV电压，根据10KV开关柜内相间绝缘隔板位置，测量尺寸，绘制图纸，定制加工，安装。 | 套 | 12 |  |  | 国优 |
| 8 | 更换蓄电池 | 型号规格：LCPC65-12，65AH 12V 工作内容：拆除原电池，更换原厂家同型号蓄电池，安装后，对电池进行从放电试验，确定电池放电速度及容量 | 只 | 17 |  |  | 汤浅 |
| 9 | 技改铁构件 | 型号规格：柜内结构件根据柜型定制生产，材质：敷铝锌板 工作内容：制作、安装、补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  | 国优 |
| 10 | 技改带形母线 | 型号规格：水平主母线，型号:TMY-(80*10) 工作内容：母线制作安装、穿通板制作、安装、引下线安装、连接螺栓安装、母线框安装 | 米 | 3 |  |  | 鸽牌 |
| 11 | 技改负荷刀熔开关 | 型号规格：OS630D03P+OHB125J12+OXP12X280+熔断器监测器-OFS260+端子/OFMZX2OTS800G1L/3 工作内容：拆除水平主母铜排TMY-80*10 3米，分支母排TMY-40*4 6米；拆除熔断器隔离开关1台，拆除结构件2套，电流互感器拆除；安装刀熔开关、灭弧罩1套，改制及安装主母铜排3米；电流互感器恢复；安装门隔离旋转操作机构 | 只 | 1 |  |  | ABB |
| 12 | 更换电流互感器 | 型号规格:电流互感器、LN3-0.69-0.5(ABB) 400/5 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 | 只 | 3 |  |  | ABB |
| 13 | 技改支母排 | 型号规格：负荷刀熔开关支母线、TMY-50*5 工作内容：连接螺栓连接、绝缘子安装、进线端分支母线安装、出线端分支母线安装 | 米 | 3.6 |  |  | 鸽牌 |
| 14 | 更换低压熔断器 | 型号规格：熔断器底座 型号:XLP 000-3P-63 100A(ABB)配齐熔断器 工作内容：本体安装 | 组 | 10 |  |  | ABB |
| 15 | 更换切换电容接触器 | 型号规格：切换电容接触器 型号:UA63-30-00-RA*220V-230V50Hz/230V-240V60Hz（ABB） 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 | 台 | 10 |  |  | ABB |
| 16 | 技改电抗器 | 型号规格：电容电抗器 型号:7%/30Kvar 铜芯 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 | 台 | 10 |  |  | ABB |
| 17 | 更换电容器 | 型号规格：抗谐波电抗器型电容器型号:CLMD53/33.5kvar 525V 50Hz(ABB） 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 电容容值测试 | 台 | 10 |  |  | ABB |
| 18 | 技改一次导线 | 型号规格：一次导线、型号:BVR-25 工作内容：配线、支持体(夹板、绝缘子、槽板等)、套热缩、线鼻子压接、安装 | 米 | 100 |  |  | 鸽牌 |
| 19 | 技改温湿度控制器 | 型号规格：温湿度控制器型号:YT-S401 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 | 只 | 1 |  |  | 国优 |
| 20 | 技改风扇 | 型号规格：轴流风机、型号:F17250 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 | 只 | 2 |  |  | 卡固 |
| 21 | 更换电容控制器 | 型号规格：电容补偿仪 型号:RVC-12(ABB) 工作内容：本体安装、焊、压接线端子 接线 调试 | 只 | 1 |  |  | ABB |
| 22 | 更换多功能仪表 | 型号规格：多功能液晶仪表 型号:AMC（ABB） 工作内容：本体安装 焊、压接线端子 接线 变比设置 | 只 | 3 |  |  | ABB |
| 23 | 更换指示灯 | 型号规格：指示灯 型号:CL2-525R(ABB) 工作内容：本体安装 焊、压接线端子 接线 | 只 | 20 |  |  | ABB |
| 24 | 技改二次配线 | 型号规格：电线 BVR-2.5 工作内容：配线 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | 米 | 100 |  |  | 鸽牌 |
| 总 计（与报价函的报价一致，如不一致，以最小金额为准） |  | 人民币（大写）： | 小写 |  |  |  |  |

三、投标单位要求

投标单位具有独立实施本项目的能力，不能转包、分包。

# 第四篇   商务要求

一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间

施工时间以采购单位通知为准。

（二）地点

重庆中国三峡博物馆。

- 验收方式

维修完毕一个月内运行正常，无故障，功能齐全。

二、付款方式

验收合格后一次性支付合同价款的全部金额。

三、付款单位

重庆中国三峡博物馆。

# 第五篇  合同关键条款

1、合同签订后1个月内如果中标单位不能满足采购单位使用功能，采购单位有权终止合同并且不退换履约保证金。

2、质保贰年。

3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第六篇   供应商编制响应文件要求

一、资格文件

（一）营业执照或者法人证书复印件（加盖投标单位鲜章）

（二）特定资格复印件（加盖投标单位鲜章）

（三）法定代表人身份证明书（格式）或者法定代表人授权委托书（格式）

（四）诚信声明书（格式）

（五）踏勘证明（格式）

- 技术及商务文件

（一）技术部分（格式自拟，每页加盖投标单位鲜章）

（二）商务部分（格式自拟，每页加盖投标单位鲜章）

- 经济文件

（一）报价函（格式）

（二）工程量清单报价（每页加盖投标单位鲜章）

四、其他文件（不作为必要要件）

投标单位提供与评分有关的内容或者投标单位认为需要提供的其他文件（每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）

以下为投标响应文件

- 资格文件

（一）营业执照或者法人证书复印件（加盖投标单位鲜章）

（二）特定资格复印件（加盖投标单位鲜章）

（三）法定代表人身份证明书或者法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                     （投标单位全称）任        （职务名称）职务，是__________________（投标单位全称）的法定代表人。

特此证明。

（投标单位公章）

年   月   日

法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权委托书

重庆中国三峡博物馆：

（投标单位名称）的法定代表人        （姓名）特授权        （被授权人姓名）身份证代码            代表我单位全权办理重庆中国三峡博物馆生态廊空调用电增容服务项目的投标、磋商、签约等工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消被授权人的授权书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                   法定代表人：

(签字或盖章)                  (签字或盖章)

（投标单位公章）

年   月   日

被授权人身份证正反面复印件

（四）诚信声明书（格式）

诚信声明书

重庆中国三峡博物馆：

（投标单位名称）郑重声明：

我单位具有良好的商业信誉和诚实的商业道德，具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，我单位还同时声明本次采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商资格条件，我方所提供的投标文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

法定代表人或被授权代表：

（签字或盖章）

（投标单位公章）

年  月  日

- 踏勘证明（格式）

踏 勘 证 明

兹证明                      （单位名称及鲜章）委派            （身份证号：                     联系电话：                    ）到重庆中国三峡博物馆对《重庆中国三峡博物馆配电室电力设备安全隐患整改服务》采购项目进行现场踏勘，承诺能代表本单位对本项目有关设施设备现状及采购需求已作深入的了解。

特此证明！

踏勘联络人：

年  月  日

- 技术及商务文件

- （一）技术部分（格式自拟，每页加盖投标单位鲜章）

- （二）商务部分（格式自拟，每页加盖投标单位鲜章）

- 经济文件

（一）报价函（格式）

报 价 函

重庆中国三峡博物馆：

我单位收到贵单位《重庆中国三峡博物馆配电室电力设备安全隐患整改服务询比文件》，通过我单位的授权代表，向贵单位递交全套投标文件参与下列项目的投标报价，现为我单位的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

- 报价项目名称：重庆中国三峡博物馆配电室电力设备安全隐患整改服务。

2.我单位已认真阅读了《重庆中国三峡博物馆配电室电力设备安全隐患整改服务项目

询比文件》，完全清楚理解其内容及规约，同意接受采购文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。

3.  报价有效期为自递交报价文件起至中标单位确定止，若我单位获成交资格，报价有效期则相应延长至本项目最终验收合格并结算完毕之日，不论在任何时候，将按贵单位的要求在规定时间内保质保量地完成任务。

4.  我单位完全服从和尊重评审结果和决定。

5.  同意按询比文件要求认真履行成交人的义务，若我方行为不当而损害了贵单位的合法权益，我单位愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。

6.  我单位在本次投标活动中，不以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

7.  以上承诺均涵盖整套投标文件。

8.  按询比文件要求，我单位愿意以（人民币）        元（大写：                  ），作为此次投标的最终报价。

投标单位（全称）：                    法定代表人或被授权代表：

（公章）                              （签字或盖章）

联系电话：

年    月    日

- 工程量清单报价（每页加盖投标单位鲜章）

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技改刀熔开关 | 型号规格：OS630D03P+OHB125J12+OXP12X280+熔断器监测器-OFS260+端子/OFMZX2OTS800G1L/3+3只熔断器 工作内容：拆除水平主母铜排TMY-80*10 3米，分支母排TMY-40*4 6米；拆除熔断器隔离开关1台，拆除结构件2套，电流互感器拆除；安装刀熔开关、灭弧罩1套，改制及安装主母铜排3米；电流互感器恢复；安装门隔离旋转操作机构 | 套 | 1 |  |  | ABB |
| 2 | 更换铜排 | 型号规格：TMY-40*4 工作内容：根据刀熔隔离开关在电容柜中具体位置测量尺寸，绘制加工图，铜排现场加工，安装 | kg | 9 |  |  | 鸽牌 |
| 3 | 更换加强绝缘子 | 型号规格：H140-M10 工作内容：拆除出线柜中所有出线铜排、绝缘子、电流互感器、连接二次导线，安装加强型绝缘子、出线铜排、绝缘子、电流互感器、连接二次导线。 | 只 | 40 |  |  | 国优 |
| 4 | 更换电流互感器 | 型号规格：开口式 400/5 工作内容：对老化互感器拆除、二次电流互感器线拆除、铜排TMY-30*3拆除2.4米；改制TMY-30*3搭接方式，安装新电流互感器及二次接线，对控制仪表变比设置调试。 | 只 | 3 |  |  | ABB |
| 5 | 技改塑壳开关 | 型号规格：XT5S400 EKIP DIP LSI R320 PEF 3P； 工作内容：拆除出线连接电缆、进出线连接铜排，开关安装板、仪表控制面板；新安装开关安装板、塑壳开关、进出线连接铜排、仪表控制面板，根据负荷整定开关三段保护定值及时间。 | 套 | 1 |  |  | ABB |
| 6 | 技改空气调节器 | 型号规格：S60R 工作内容：对原开关柜进行技改，安装空气调节器，安装空气冷凝水管道，施放控制电源，根据电气元器件使用要求，调试空气调节器温湿度控制范围。 | 套 | 13 |  |  | 国优 |
| 7 | SMC绝缘件 | 型号规格：高压相间绝缘加强棒（非标加工定制） 工作内容：采用SMC绝缘材料，满足10KV电压等级使用，能耐压31.5KV电压，根据10KV开关柜内相间绝缘隔板位置，测量尺寸，绘制图纸，定制加工，安装。 | 套 | 12 |  |  | 国优 |
| 8 | 更换蓄电池 | 型号规格：LCPC65-12，65AH 12V 工作内容：拆除原电池，更换原厂家同型号蓄电池，安装后，对电池进行从放电试验，确定电池放电速度及容量 | 只 | 17 |  |  | 汤浅 |
| 9 | 技改铁构件 | 型号规格：柜内结构件根据柜型定制生产，材质：敷铝锌板 工作内容：制作、安装、补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  |  | 国优 |
| 10 | 技改带形母线 | 型号规格：水平主母线，型号:TMY-(80*10) 工作内容：母线制作安装、穿通板制作、安装、引下线安装、连接螺栓安装、母线框安装 | 米 | 3 |  |  | 鸽牌 |
| 11 | 技改负荷刀熔开关 | 型号规格：OS630D03P+OHB125J12+OXP12X280+熔断器监测器-OFS260+端子/OFMZX2OTS800G1L/3 工作内容：拆除水平主母铜排TMY-80*10 3米，分支母排TMY-40*4 6米；拆除熔断器隔离开关1台，拆除结构件2套，电流互感器拆除；安装刀熔开关、灭弧罩1套，改制及安装主母铜排3米；电流互感器恢复；安装门隔离旋转操作机构 | 只 | 1 |  |  | ABB |
| 12 | 更换电流互感器 | 型号规格:电流互感器、LN3-0.69-0.5(ABB) 400/5 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 | 只 | 3 |  |  | ABB |
| 13 | 技改支母排 | 型号规格：负荷刀熔开关支母线、TMY-50*5 工作内容：连接螺栓连接、绝缘子安装、进线端分支母线安装、出线端分支母线安装 | 米 | 3.6 |  |  | 鸽牌 |
| 14 | 更换低压熔断器 | 型号规格：熔断器底座 型号:XLP 000-3P-63 100A(ABB)配齐熔断器 工作内容：本体安装 | 组 | 10 |  |  | ABB |
| 15 | 更换切换电容接触器 | 型号规格：切换电容接触器 型号:UA63-30-00-RA*220V-230V50Hz/230V-240V60Hz（ABB） 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 | 台 | 10 |  |  | ABB |
| 16 | 技改电抗器 | 型号规格：电容电抗器 型号:7%/30Kvar 铜芯 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 | 台 | 10 |  |  | ABB |
| 17 | 更换电容器 | 型号规格：抗谐波电抗器型电容器型号:CLMD53/33.5kvar 525V 50Hz(ABB） 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 电容容值测试 | 台 | 10 |  |  | ABB |
| 18 | 技改一次导线 | 型号规格：一次导线、型号:BVR-25 工作内容：配线、支持体(夹板、绝缘子、槽板等)、套热缩、线鼻子压接、安装 | 米 | 100 |  |  | 鸽牌 |
| 19 | 技改温湿度控制器 | 型号规格：温湿度控制器型号:YT-S401 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 | 只 | 1 |  |  | 国优 |
| 20 | 技改风扇 | 型号规格：轴流风机、型号:F17250 工作内容：本体安装、焊、压接线端子、接线 | 只 | 2 |  |  | 卡固 |
| 21 | 更换电容控制器 | 型号规格：电容补偿仪 型号:RVC-12(ABB) 工作内容：本体安装、焊、压接线端子 接线 调试 | 只 | 1 |  |  | ABB |
| 22 | 更换多功能仪表 | 型号规格：多功能液晶仪表 型号:AMC（ABB） 工作内容：本体安装 焊、压接线端子 接线 变比设置 | 只 | 3 |  |  | ABB |
| 23 | 更换指示灯 | 型号规格：指示灯 型号:CL2-525R(ABB) 工作内容：本体安装 焊、压接线端子 接线 | 只 | 20 |  |  | ABB |
| 24 | 技改二次配线 | 型号规格：电线 BVR-2.5 工作内容：配线 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | 米 | 100 |  |  | 鸽牌 |
| 总 计（与报价函的报价一致，如不一致，以最小金额为准） |  | 人民币（大写）： | 小写 |  |  |  |  |

（三）其他文件（不作为必要要件）

投标单位提供与评分有关的内容或者投标单位认为需要提供的其他文件（每页加盖投标单位鲜章或骑缝章）